TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI DLA NAZW WŁASNYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM

| NAZWA OPRAC.: | PROJEKT BUDOWLANY POLEGAJĄCY NA PRZEBUDOWIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, tj. WYDZIELENIU DRZWIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI KLATKI SCHODOWEJ, GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ, INSTALACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU oraz OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO w BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH im. JANUSZA KORCZAKA w PRUDNIKU przy ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 29, NA DZIAŁCE NR 578/83 oraz 665/84 |
| --- | --- |
| OBIEKT: | BUDYNEK INTERNATU |
| LOKALIZACJA: | WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT PRUDNICKI 48-200 PRUDNIK, ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 29 DZIAŁKI NR 578/83 oraz 665/84, OBRĘB 0114 PRUDNIK JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 161004_4 PRUDNIK - miasto |
| INWESTOR: | ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH im. JANUSZA KORCZAKA 48-200 PRUDNIK, ul. PIASTOWSKA 26 |

Jeżeli w projekcie zostały użyte nazwy własne wymienione w kolumnie 2,  to można je zastąpić innymi urządzeniami o  parametrach nie gorszych niż wymienionych w kolumnie 3

| Lp. | Nazwa własna | Parametr równoważności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okno oddymiające FAKRO 94x140 | Okno oddymiające spełniające wymagania normy EN 12101-2 dla klap dymowych do odprowadzania dymu i ciepła o powierzchni oddymiania nie mniejszej niż 0,65 m2. |
| 2 | Centrala oddymiania AFG 2004 16A 2G1L | Centrala oddymiania posiadająca świadectwo dopuszczenia o mocy co najmniej 16A, posiadająca dwie grupy wykonawcze i jedną detekcyjną |
| 3. | Siłownik drzwiowy FTA600 | Siłownik drzwiowy posiadający świadectwo dopuszczenia dedykowany do drzwi napowietrzających |
| 4. | Przycisk oddymiania RPO-02 | Przycisk oddymiania posiadający świadectwo dopuszczenia kompatybilny z centrala oddymiania |
| 5. | Zestaw hydroforowy KSB dwu pompowy KSB typ – HYAMAT VP 2/0603B | Hydrofor dedykowany do podnoszenia ciśnienie w instalacji przeciwpożarowej hydrantów wewnętrznych o parametrach nie gorszych niż – wysokość podnoszenia do 14 m - wydajność 2 l/s - ilość pomp – 1 + 1 rezerwowa |
| 6. | Centrala IQ Control C | Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru posiadająca świadectwo dopuszczenia |
| 7 | Czujka O2T | Adresowalna czujka optyczno – temperaturo – optyczna z izolatorem zwarć kompatybilna z centralą sygnalizacji pożaru |
| 8 | Gniazdo czujki IQ8 | Gniazdo czujki kompatybilne z czujką optyczno – temperaturo – optyczną |
| 9 | Płytka elektroniki przycisku ROP IQ8 | Ręczny ostrzegacz pożaru adresowalny z izolatorem zwarć posiadający świadectwo dopuszczenia kompatybilny z centralą sygnalizacji pożaru |
| 10 | Adapter linii konwencjonalnej eBK 4G/2R | Moduł sterowniczo kontrolny o co najmniej dwóch wejściach i czterech wyjściach adresowalny z izolatorem zwarć kompatybilny z centralą sygnalizacji pożaru |
| 11 | Sygnalizator optyczno akustyczny SA K7N wewnętrzny z puszką AWOZ-125 S | Sygnalizator optyczno -akustyczny posiadający świadectwo – dopuszczenia montowany przez puszkę instalacyjną o odporności ogniowej co najmniej E30 |
| 12 | ES-SYSTEM | Oprawy oświetleniowe LED wyposażone w 1-godziny moduł awaryjny |