SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE

ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA ZADANIA :

PROJEKT BUDOWLANY POLEGAJĄCY NA PRZEBUDOWIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, tj. WYDZIELENIU DRZWIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI KLATKI SCHODOWEJ, GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ, INSTALACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU oraz OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
w BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH im. JANUSZA KORCZAKA w PRUDNIKU przy ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 29, NA DZIAŁCE NR 578/83 oraz 665/84.

ADRES OBIEKTU :

PRUDNIK  ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 29, NA DZIAŁCE NR 578/83 oraz 665/84

INWESTOR :

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH im. JANUSZA KORCZAKA

48-200 PRUDNIK, ul. PIASTOWSKA 26

KLASYFIKACJA ROBÓT wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENIA

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45422000-1 - Roboty ciesielskie

CVP 45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV  45410000-4 Tynkowanie

CPV  45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

Prudnik Maj  2021 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

1. 	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

ST-00.00 – Wymagania ogólne, str. 3

2.	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych :

SST-01.00 Roboty wyburzeniowe i przygotowawcze	6

SST-02.00 Stolarka p.poż. i okno oddymiające	8

SST-03.00 Uzupełnienie przekrycia dachowego w miejscu montażu klap oddymiających	11

SST-04.00 Konstrukcje drewniane pod okna oddymiające	13

SST-05.00 System sygnalizacji pożaru, system oddymiania, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, modyfikacja lamp oświetleniowych.	15

SST-06.00 Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa hydrantów wewnętrznych z hydrantami DN 25 wężem półsztywnym wraz z zestawem hydroforowym służącym do podnoszenia ciśnienia w tej instalacji	21

SST-07.00 Sucha zabudowa GKF do wymaganej odporności ogniowej	24

SST-08.00 zabezpieczenie elementów stalowych do wymaganej odporności ogniowej	27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-00.00 – Wymagania ogólne

L. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oddymiania klatki schodowej za pomocą okna oddymiającego, montażu oświetlenia awaryjnego, systemy sygnalizacji pożaru, wykonania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji hydrantów wewnętrznych, montażu drzwi o klasie odporności ogniowej EIS 30 zamykających klatkę schodową oraz zabezpieczenie stropów i elementów drewnianych poddasza użytkowego i nieużytkowego do wymaganej odporności ogniowej  w budynku Budynku Internatu Zespołu Szkół Medycznych Im. Janusza Korczaka W Prudniku przy Ul. Bolesława Chrobrego 29, Na Działce Nr 578/83 Oraz 665/84, które zostaną wykonane w ramach zadania pt.: „ Polegającego na Przebudowie z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej, tj. Wydzieleniu Drzwiami Przeciwpożarowymi Klatki Schodowej, Grawitacyjnego Systemu Oddymiania Klatki Schodowej, Instalacji Hydrantów Wewnętrznych, Systemu Sygnalizacji Pożaru Oraz Oświetlenia Ewakuacyjnego. „.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

1.1 Planowany zakres robót budowlanych:

a) roboty rozbiórkowe

- demontaż sufitu podwieszanego w pomieszczeniu nauki na parterze

- demontaż drzwi obrębie klatki schodowej

- demontaż drzwi zewnętrznych „wejście główne”

- demontaż okien na poddaszu skierowanych na niższy dach sąsiedni

- demontaż ścianki wewnętrznej na poddaszu

- demontaż zabudowy skosu w pomieszczeniu na poddaszu

a) roboty budowlane:

- zamknięcie klatki schodowej drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS30,

- montaż okien oddymiających w dachu,

- montaż okien przeciwpożarowych zewnętrznych EI60

- wykonanie otworu w stropie nad klatką schodową dla tunelu odprowadzającego dym i gazy pożarowe  dla okien oddymiających

- montaż drzwi napowietrzających

- zamknięcie drzwiami EI 60 pomieszczenia hydroforowni

- dostosowanie poprzez zabezpieczenia stopki belki stropowej do odporności ogniowej R120 pomieszczenia hydroforowni

- zabudowa stropów drewnianych od spodu w systemie GKF w celu osiągnięcia wymaganej odporności ogniowej REI60 działanie ognia od spodu z wyjątkiem stropów spełniających wymagania REI 60

- oddzielenie pomieszczeń na poddaszu od palnej konstrukcji drewnianej przegrodą EI60  w systemie GKF

- oddzielenie strychu od palnej konstrukcji dachu przegrodą EI30 w systemie GKF

- zabezpieczenie elementów drewnianych do stopnia NRO

b) roboty instalacyjne:

- instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- instalacja oddymiania i napowietrzania klatki schodowej,

- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

- instalacja sygnalizacji pożaru

- instalacja hydrantów wewnętrznych DN 25 z wężem półsztywnym 30 m

- instalacja zestawu do podnoszenia ciśnienia w wewnętrznej sieci hydrantowej

1.2 Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją i   umową.

- stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego odbioru.

- chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż.

- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. MATERIAŁY

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła.

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne.

Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4.  TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności:

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót,

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBÓT

Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, według faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy będą wpisane do księgi obmiaru i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju robót

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:

a) odbiór robót ulegających zakryciu

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

b) odbiór końcowy

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

4. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

5. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

6. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

# SST-01.00 Roboty wyburzeniowe i przygotowawcze

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wyburzeniowych polegających na demontażu ścianki działowej w klatce schodowej na poddaszu i przy wejściu bocznym, usunięciu sufitów podwieszanych w pomieszczeniu nauki na parterze oraz zabudowy skosu w pokoju na poddaszu, wykucie otworu na klapę oddymiającą w stropie nad klatką schodową, demontaż  drzwi do pomieszczeń w obrębie klatki schodowej, - wykucie otworów pod przeciwpożarową rozdzielnie prądu

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.

W  zakres  tych  robót  wchodzą:

- demontaż ścianek działowych w klatce schodowej na poddaszu i parterze,

- usunięcie sufitów powieszanych w pomieszczeniu nauki oraz demontaż zabudowy skosów w pokoju na poddaszu ,

- wykucie otworu w stropie nad klatką schodową w celu uzyskania dostępu do okien oddymiających

- wykucie otworów pod przeciwpożarową rozdzielnie prądu

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną,SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie .

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania jak w specyfikacji „ Wymagania ogólne”

5. WYKONANIE ROBÓT.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanego celu.

Należy szczególnie zwrócić uwagę przy wykonywaniu otworu w stropie,

Przy demontażu sufitów podwieszanych w  należy zdjąć punkty oświetleniowe w celu ponownego montażu ich po wykonaniu zabezpieczenia stropów w systemie GKF

Przy wykuciu otworu pod rozdzielnicę elektryczną zasilającą urządzenia przeciwpożarowe należy zwrócić uwagę czy tylna ściana będzie posiadała odpowiednią grubość dla wymaganej odporności ogniowej EI120 czyli co najmniej 0,25m. Jeżeli nie to należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie w formie okładziny płytami GKF lub sylikatowo – cementowymi

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych robót, usunięcia gruzu i pozostawienie w czystości miejsc objętych pracami rozbiórkowymi. Poszczególne etapy wykonania robót  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót

8. ODBIÓR ROBÓT

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

# SST-02.00 Stolarka p.poż. i okno oddymiające

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej EIS 30, EI60 oraz urządzenia oddymiającego i napowietrzającego związanych z obudową i oddymianiem  klatki schodowej jak również montażem okien przeciwpożarowych na ostatniej kondygnacji i zabezpieczeniem otworów okiennych w klatce schodowej poprzez montaż tzw. portfenetr (barierek) od strony zewnętrznej

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót:

- montaż drzwi 1000x 2150 pełne stalowe klasy EI 60 – 1 szt.

- montaż drzwi 800x2000 pełne stalowe EIS30 – 2 szt.

- montaż drzwi 90 x 200 pełne drewniane ościeżnica metalowa klasy EIS30 – 16 szt.

- montaż drzwi 80 x 200 pełne drewniane ościeżnica metalowa klasy EIS30 - 7 szt. ,

- montaż drzwi 1400 x 200 pełne aluminiowe wyposażone w układ samoczynnego otwarcia w razie pożaru (drzwi napowietrzające)  – 1 szt. (wejście główne),

- montaż okna dachowego oddymiającego o wym. 780*1400 mm certyfikowanego, otwieranego siłownikiem elektrycznym 2 szt. .

- montaż okien zewnętrznych EI 60 otwieranych w dwóch pomieszczeniach na poddaszu – 2 szt.

- montaż tzw. portfenetr (barierek) od strony zewnętrznej na oknach w klatce schodowej na wysokości 1,10 m od posadzki,  I piętro: szerokość 100cm, II piętro: szerokość 100cm, III piętro: szerokość 75cm

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać :

-aktualne Aprobaty Techniczne lub Krajową Ocenę Techniczną,

-Certyfikat lub Deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami,

-Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-atest PZH.

2.1 Wymagania dotyczące stolarki p.poż

Drzwi w obrębie klatki schodowej muszą spełniać wymagania EIS30, wykonane jako drewniane z ościeżnicą metalową z samozamykaczem ramieniowym lub szynowym z domknięciem dwustopniowym

Drzwi do piwnicy i na strych muszą spełniać wymagania EIS 30 wykonana jako stalowe pełne

Drzwi hydroforowni muszą spełniać odpowiednio wymagania EI60, wykonane jako stalowe ocynkowane.

Drzwi napowietrzające wykonane jako aluminiowe wyposażone w automatyczne otwarcie po podaniu sygnału z systemu oddymiania lub SSP .

Okna przeciwpożarowe musza spełniać wymagania EI60 z możliwością otwarcia dla celów serwisowych.

Okna oddymiające muszą spełniać wymagania powierzchni czynnej określonej w dokumentacji projektowej.

Portfenetr (barierek) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumenty potwierdzające , że materiały spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie .

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania jak w specyfikacji „Ogólne wymagania„

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych .

5.1 Warunki przystąpienia do robót

Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wymiary otworów drzwiowych w naturze na budynku i uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę stolarki.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać oś ościeżnicy. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża należy naprawić i oczyścić.

5.2 Wykonanie robót

Montaż stolarki budowlanej należy przeprowadzić zgodnie z aprobatami technicznymi lub wytycznymi producenta zastosowanej stolarki, zapewniając pożądaną odporność ogniową instalowanych przegród. Dokładne miejsca montażu, rodzaju drzwi i okna przedstawiono w części rysunkowej projektu.

Wymiary drzwi winny być dostosowane do istniejących otworów w taki sposób, aby maksymalna szerokość zastosowanej obróbki montażowej nie była większa od dopuszczalnej w aprobacie technicznej. Po ostatecznym zamontowaniu drzwi i okien, należy wykonać ich obróbkę , uzupełnić ewentualne ubytki tynku i powłoki malarskiej na ścianach i suficie natomiast przy podłodze należy uzupełnić wykładzinę lub kafle zbliżone kolorystycznie do istniejących.

5.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Preparat gruntujący jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu krzemowego zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:

- chronić przed dziećmi

- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć

porady lekarza

- nosić okulary lub ochronę twarzy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych robót, usunięcia gruzu i pozostawienie w czystości miejsc objętych pracami murowymi.. Poszczególne etapy wykonania robót  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PŁATNOŚĆ

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

# SST-03.00 Uzupełnienie przekrycia dachowego w miejscu montażu klap oddymiających

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru uzupełnienia pokrycia dachowego papę bitumiczna

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót budowlanych

- Uzupełnienie przekrycia dachowego wykonanego z papy bitumicznej przy połaciowych oknach oddymiających

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Papa bitumiczna powinna spełniać wymagania NRO (nierozprzestrzeniająca ogień)

3.SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:

a) urządzenia do podgrzania papy

b) narzędzia ręczne

c) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

A szczególnie zwrócić uwagę na prace z otwartym ogniem w czasie podgrzewania papy

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania jak w specyfikacji „Ogólne wymagania„

5.WYKONYWANIE ROBÓT

Do wykonania robót uzupełniających przekrycie dachu  można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych ( ciesielskich ) dachu, montażu okien oddymiających  oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie.

Papa powinna być ułożona w taki sposób żeby woda swobodnie spływała do rynien.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.

8.ODBIÓR ROBÓT

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –

CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

# SST-04.00 Konstrukcje drewniane pod okna oddymiające

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem wymian konstrukcji drewnianej dla montażu okna oddymiającego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót budowlanych

- - wykonanie konstrukcji dla montażu okien połaciowych oddymiających.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIAŁY

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste klasy K27  zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja Techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Elementy konstrukcji więźby dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23%. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe.

Łączniki

Do łączenia konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak gwoździe, sworznie , wkręty i śruby stalowe.

3.SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie .

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania jak w specyfikacji „ Ogólne wymagania „

5.WYKONYWANIE ROBÓT

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.

8.ODBIÓR ROBÓT

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

# SST-05.00 System sygnalizacji pożaru, system oddymiania, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, modyfikacja lamp oświetleniowych.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem instalacji oddymiana klatki schodowej , instalacji oświetlenia awaryjnego, montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, systemu sygnalizacji pożaru, wymiana lamp oświetleniowych w pomieszczeniu nauki.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót budowlanych

- wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej

- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego

- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu

- system sygnalizacji pożaru

2. MATERIAŁY

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptacje inwestora  przed wbudowaniem.

2.1 Wymagania materiałowe

Instalacja oświetlenia awaryjnego

- przewód YDYżo 4*1,5mm2

- oprawy awaryjne ze źródłem LED wyposażone w automatyczne źródło zasilania min 1h

- oprawy awaryjne zewnętrzne dodatkowo wyposażone w grzałkę

- wyłączniki światła

Instalacja oddymiania klatki schodowej

- przewód energetyczny ognioodporny NHXH-J FE180/E90 3x1,5

- przewód HDGs 3*2,5mm2

- przewód YNTKSYekw 4*2*0,8mm2

- przewód YnTKSYekw 1*2*0,8mm2

- kompaktowa centrala oddymiania dwu grupowa każda grupa co najmniej o mocy 8A

- ręczny przycisk oddymiania

- akumulator 24V o pojem. 3,2Ah

- przycisk przewietrzania

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Złącze kablowe ZK-1+1P

- przycisk wyłącznika przeciwpożarowego z diodami czerwona + zielona potwierdzającymi zadziałanie i gotowość

- rozłącznik izolacyjny  z cewką wybijakową

- przewód energetyczny ognioodporny NHXH-J FE180/E90 5x1,5

- przewód energetyczny ognioodporny NHXH-J FE180/E90 5x4

- ochronnik przepięciowy typu 1+2

- automatyczny przełącznik Faz PF 431

- szyna PE

- wyłączniki S301 B16

- wyłącznik S303 C25

Rozdzielnia przeciwpożarowa jako produkt gotowy do wbudowania spełniająca wymagania EI 120  lub wykonanie otworu w ścianie w klatce schodowej zabezpieczony klapą EI60

System sygnalizacji pożaru

Wymagania, które będzie spełniać system sygnalizacji pożarowej:

- centrala sygnalizacji pożaru – adresowalna (bez monitoringu do PSP).

- adresowalność elementów  (czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, modułów sterujących);

- realizowane funkcje: automatyczne wykrywanie pożaru w całym obiekcie, sterowanie i nadzorowanie nad projektowanym  systemami oddymiającymi klatki schodowe, uruchomienie sygnalizatorów optyczno – akustycznych, itp.

- do wykrywania pożaru zostały przyjęte wielokryteriowe czujki dymu i temperatury z izolatorem zwarć wykrywające pożary od TF1 do TF9.

- na drogach ewakuacyjnych będą zastosowane ręczne ostrzegacze pożaru.

3. SPRZĘT

3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu .

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania jak w specyfikacji „ Ogólne wymagania „

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość zastosowanych materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami  ST i poleceniami inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

5.2 Roboty montażowe

Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wg przyjętej techniki montażu urządzeń , rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegając obowiązujące przepisy i normy elektryczne, a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Prawo Energetyczne

- Prawo Budowlane

- Obowiązujące przepisy i normy.

5.2.1 Instalacja oświetlenia awaryjnego

Instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać zgodnie z normą 
PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

5.2.2 Instalacja oddymiania

Centralę oddymiania zainstalować na poddaszu zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją producenta, zasilaną przewodem energetyczny ognioodporny NHXH-J FE180/E90 3x1,5 0,6/1kVPH90 z rozdzielnicy przeciwpożarowej sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Na poddaszu należy zamontować przycisk oddymiania i przewietrzania i  spiąć  z centralą oddymiania przewodem YNTKSYekw 4x2x0,8 osobna dla każdego z w/w przycisków. Centrala oddymiania musi być wyposażona w układ umożliwiający wysterowanie i monitoring stanu (uszkodzenie, uruchomienie) przez system sygnalizacji pożaru. Połączenie z siłownikami oddymiającymi i napowietrzającym wykonać przewodem HDGs 3x1,5 poprzez puszkę instalacyjną o wymaganej odporności ogniowej co najmniej E90. Okablowanie natynkowo w korytach instalacyjnych, przewody NHXH-J i HDGs jako zespoły kablowe E30.

5.2.3 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Projektowaną rozdzielnicę przeciwpożarową  należy zabudować w miejscu wskazany na rzucie kondygnacji budynku tj. na parterze klatki schodowej. W związku z brakiem dopuszczonej na rynek polski typowej rozdzielnicy przeciwpożarowej spełniającej wymagania EI120 to należy w ścianie klatki schodowej wykuć otwór pod rozdzielnicę i zamknąć ją klapą/drzwiczkami EI 60. Jeżeli ściana tylna po wykuciu otworu nie będzie spełniała wymagania EI 120 to należy wykonać obudowę z płyt ognioodpornych do odporności ogniowej EI120. Na drzwiczkach rozdzielnicy umieścić tabliczki ostrzegawcza , informujące , że jest to urządzenie elektryczne.

Wyposażenie rozdzielnicy przeciwpożarowej i zwykłej w modułowy osprzęt elektroinstalacyjny oraz jego rozmieszczenie wykonać zgodnie ze schematami ideowymi.

5.2.4 System sygnalizacji pożaru

W  budynku zaprojektowano systemu sygnalizacji pożarowej. System ten zostanie wykonany zgodnie ze Specyfikacją Techniczną PKNCEN/TS 54-14  Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania eksploatacji i konserwacji.  System musi być w pełni adresowalnym

Funkcje automatyki systemu SSP

Funkcje sterujące systemu SSP realizowane przez przekaźniki programowalne w modułach we/wy w pętli dozorowej (technicznej) .

- Sterowanie centralą oddymiania na klatce schodowej

- Sterowanie sygnalizatorami akustyczno – optycznymi

Wszystkie sterowania pożarowe realizowane przez system SSP muszą być realizowane hardwarowo („twardodrutowo”). Oznacza to, że linie sterujące wyprowadzone z programowalnych wyjść przekaźnikowych w modułach pętli dozorowych muszą być dołączone bezpośrednio do układu elektrycznego zasilania sterowanego urządzenia bez pośrednictwa elementów innych systemów np. sterowników automatyki obiektowej.

Funkcje monitorujące realizowane przez programowalne wejścia przekaźnikowe w centrali i modułach SSP:

- Monitorowanie pracy systemu oddymiania grawitacyjnego

- Monitorowanie pracy zasilaczy buforowych ,

Elementy systemu SSP

- Centrale wyposażone w autonomiczny układ zasilania awaryjnego (czas podtrzymania w stanie czuwania 72 godz i 30min alarmu), oraz bufor pamięci, - Linie dozorowe pętlowe klasy „A”, monitorowane na zwarcie, przerwę i doziemienie, elementy w linii dozorowej z wbudowanymi izolatorami zwarć,

- Elementy pętli dozorowych: czujki multisensorowe, moduły we/wy z wyjściami sterującymi i wejściami monitorującymi,

- Ręczne potwierdzenie pożaru: ręczne ostrzegacze pożaru na klatkach schodowych,

- Adresowalność systemu: jednoznaczna identyfikacja każdego elementu w liniach dozorowych przez nadanie indywidualnego adresu,

- Urządzenia do obsługi systemu: pulpit operacyjny w centrali z wyświetlaczem,

Zasilanie centralki podstawowe i awaryjne.

Centralę oraz zasilacze buforowe należy zasilić z istniejącej sieci elektroenergetycznej budynku z rozdzielni głównej wydzieloną linią zasilającą wykonaną przewodem typu  (N)HXH-J FE180/E90 3x1,5 0,6/1kV  3x1,5mm2.

Do zasilania awaryjnego służyć będą baterie akumulatorów bezobsługowych umieszczonych w centralkach. Pojemność baterii wystarczy na 72 godziny pracy centralki w stanie dozoru oraz 30 min alarmu w razie zaniku napięcia w sieci energetycznej. W obudowie centrali zainstalowane zostaną 2 akumulatory 12V/12Ah połączone szeregowo.

Dobór ręcznych ostrzegaczy pożarowych

W ciągach komunikacyjnych i przy klatkach schodowych będą instalowane ręczne ostrzegacze pożarowe.

Ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować bezpośrednio na ścianie na wys. 1,20 do 1,40m. od podłogi na klatkach schodowych, tak żeby były one widoczne i łatwo dostępne i tak aby dojście do nich nie przekroczyło 40 m..

Zastosowane zostaną adresowalne ROP-y.

Ręczny ostrzegacz pożarowy służy do ręcznego wyzwalania alarmu pożarowego. Przystosowany jest do współpracy z instalacją sygnalizacji pożarowej  w technice pętli dozorowych (Typ A zgodnie z normą EN 54-11).. Ręczny ostrzegacz pożarowy posiada zintegrowany izolator zwarć i czerwoną diodę alarmową LED. Alarm jest wywoływany przez rozbicie szybki i wciśniecie przycisku. Stan alarmu trwa do momentu „odbicia” przycisku poprzez dedykowany klucz.

W komplecie z ręcznym ostrzegaczem znajduje się kluczyk do otwarcia obudowy i do „odbicia” przycisku. Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony jest do montażu natynkowego, wewnątrz pomieszczeń. Obudowa montowana jest mocowana na ścianie za pomocą dwóch śrub „kołków”. Punkty zamocowania dla części aktywnej przycisku muszą być ułożone poziomo. Wszelkie otwory dla wprowadzenia przewodów instalacji przebiegającej natynkowy muszą zostać wywiercone.

Rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych pokazano na planach instalacji.

Dobór czujek pożarowych.

W obiekcie przewiduje się zastosowanie wielokryteriowych czujek dymu i temperatury instalowanych w gniazdach.

Gniazdo uniwersalne służy do podłączenia wszystkich czujek automatycznych do pętli dozorowych centrali SSP.

Interaktywna czujka multisensorowa .

Najważniejsze cechy:

- Niezawodna, najszybsza detekcja pożaru dzięki technologii multisensorowej

- Optymalne dopasowanie do zmiennych warunków otoczenia przez konfigurację i automatyczną adaptację parametrów detektora

- Wbudowany obustronny izolator zwarć

- Autokompensacja - zmiana wartości spoczynkowej sygnałów sensorów wraz ze zmianą warunków otoczenia i postępującym zabrudzeniem

- Eliminacja fałszywych alarmów przez klasyfikację sygnałów i rozpoznawanie wzorca sygnałów typowych dla pożar

Dobór pętlowych modułów wejść / wyjść.

Dla wykonania funkcji wysterowania urządzeń oraz monitorowania stanu technicznego  urządzeń przewidziano następujący moduł: cztery wejścia/dwa wyjścia

Dobór sygnalizatorów optyczno – akustycznych .

Dla wykonania funkcji sygnalizacji dźwiękowej i optycznej przewidziano następujący sygnalizator :

Zasada działania sygnalizatora:

Sygnalizator  po podłączeniu napięcia zasilania generuje sygnał optyczny impulsowy o czasie rozbłysku krótszym od 0,2s oraz sygnał akustyczny, zgodny z bieżącymi nastawami.  Częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 0,56Hz. Elementem generującym światło są diody LED mocy, umieszczone w obudowie (kloszu) tworzącym układ optyczny.

Wykonanie instalacji SSP.

Instalację należy wykonać natynkowo, w pomieszczeniach w których będzie wykonywana zabudowa stropów należy przewody ułożyć pod zabudową

Podstawowym typem kabla dla instalacji sygnalizacji pożarowej (pętli technicznej i detekcyjna ) jest kabel telekomunikacyjny typu HTKSHekw 1x2x0,8mm.

Kable telekomunikacyjne ognioodporne bezhalogenowe przeznaczone są do stosowania w instalacjach systemach sygnalizacji pożaru i automatyki pożarniczej oraz w innych obwodach zapewniających bezpieczeństwo. W warunkach pożaru kable te zapewniają prawidłowe funkcjonowanie instalacji przez co najmniej 90 min. (PH90) oraz trwałość izolacji kabla przez 3h (FE180). Podczas spalania nie wydzielają toksycznych gazów oraz gęstych dymów. Kable nadają się do instalowania na stałe wewnątrz budynków. Przewody HTKSH FE180/PH90 (E90) zostały przebadane zgodnie z wymogami normy DIN 4102 cz.12 i mogą być instalowane w trasach kablowych E90 jako element zespołu kablowego E90 (montaż na uchwytach co 30 lub 60 cm).

Na odcinku pętli detekcyjnej przewód HTKSHekw nie musi być montowany na uchwytach metalowych.

Monitorowanie stanu położenia urządzeń zewnętrznych ochrony p.poż. obiektu należy wykonać przewodami typu YNTKSY 2x2x0,8mm.

Linie sygnalizatorów optyczno - akustycznych oraz linie zasilające moduły we/wy i uruchomienie centrali oddymiania należy wykonać przewodem HDGs 2x1,5 jako zespół kablowy.

Przewody ognioodporne bezhalogenowe przeznaczone są do stosowania w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie funkcjonowania urządzeń w czasie trwania pożaru. W warunkach pożaru przewody te zapewniają prawidłowe funkcjonowanie instalacji przez co najmniej 90 min. (PH90) oraz trwałość izolacji przez 180 min. (FE180). Podczas spalania nie wydzielają toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów. Przewody nadają się do instalowania na stałe wewnątrz budynków. Przewody HDGs  zostały przebadane zgodnie z wymogami normy DIN 4102 cz.12 i mogą być instalowane w trasach kablowych E90 jako element zespołu kablowego E90 (montaż na uchwytach co 30 lub 60 cm).

Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie w/w urządzenia oraz wszelkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/ i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania.

Wymiana lamp oświetleniowych w pomieszczeniu nauki

Po zdemontowaniu istniejącego sufitu podwieszonego na nowy nowo powstały sufit przeciwpożarowy należy zamontować 4 szt. lamp lastrowych o takich samych parametrach jak lamy istniejące

6. KONTROLA JAKOŚCI

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje oddymiania – zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami narzuconymi przez producentów urządzeń.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

# SST-06.00 Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa hydrantów wewnętrznych z hydrantami DN 25 wężem półsztywnym wraz z zestawem hydroforowym służącym do podnoszenia ciśnienia w tej instalacji

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem instalacji hydrantów wewnętrznych DN 25 z wężem półsztywnym 30m wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia w tej instalacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót budowlanych

- wykonanie przeciwpożarowej instalacji hydrantów wewnętrznych DN 25 z wężem półsztywnym wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia w tej instalacji

2. MATERIAŁY

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptacje inwestora  przed wbudowaniem.

2.1 Wymagania materiałowe

Szafka hydrantowa zawieszana DN 25 z wężem półsztywnym o długości 30m z miejscem na gaśnicę w dolnej części szafki. Kolor biały, wersja FIT

Zestaw hydroforowy

Dane wyjściowe – wysokość podnoszenia do 14 m

- wydajność 2 dm3/s przy ciśnienie 0,2 MPa

- ilość pomp – 1 + 1 rezerwowa

Rury stalowe podwójnie ocynkowane

Zawór odcinający instalację wody użytkowej z cewką na 12V

Presostat na rurę DN 32

Zasilacz buforowy 12V z akumulatorem 7,2Ah

3. SPRZĘT

3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu .

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania jak w specyfikacji „ Ogólne wymagania „

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość zastosowanych materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami  ST i poleceniami inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

5.2 Roboty montażowe

Należy wykonać wewnętrzną instalację hydrantową wraz z zestawem hydroforowym  zgodnie z  dokumentacją techniczną.

Zakres robót obejmuje:

wewnętrzną instalacje hydrantową wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia - roboty sanitarne i roboty elektryczne

ROBOTY SANITARNE

Wykonać nową instalację hydrantową z zastosowaniem zestawu do podnoszenia ciśnienia.          Zestaw hydroforowy dwupompowy zlokalizowany będzie w nowo projektowanym pomieszczeniu hydroforowni w piwnicy.

Zastosować  zestaw hydroforowy tylko dla celów p.poż o parametrach Q=7,2m3/h przy ciśnienie 0,2 MPa i wysokości podnoszenia 14 m – założono jednoczesność działania dwóch hydrantów fi 25. Odłączenie instalacji wody użytkowej nastąpi podczas przepływu wody (presostat) w instalacji hydrantowej. Projektowana czujka przepływu na pionie hydrantowym zamknie elektrozawór na instalacji wody użytkowej. Elektrozawór będzie zasilany napięciem 12V poprzez zasilacz buforowany z akumulatorem 12V 7 Ah. Takie rozwiązanie ma za zadanie zabezpieczyć budynek przed zamknięcie zaworu wody jeżeli w razie awarii do budynku zostanie odłączony prąd.

Na odcinku wody użytkowej należy zastosować zwór antyskażeniowy EA fi 50. Przed i za zestawem hydrantowym zamontować zawory odcinające fi 50.

Rurociągi prowadzić nawierzchniowo. Przejścia rurociągów przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych. Wszystkie przejścia p.poż. należy stosownie oznakować ( naklejki z klasą odporności wykonanego zabezpieczenia, produkt jakiego użyto, datę wykonania zabezpieczenia, nazwę podmiotu wykonującego.

Zamontować hydranty posiadające aktualne atesty i certyfikaty zgodności  oraz spełniające wymagania norm dla HP25 – PN-EN 671-1. Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35m +- 0,05m.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atest higieniczny PZH. Rurociągi prowadzone po wierzchu ścian/stropu w piwnicy  izolować otulinami z PE.

Po zamontowaniu  hydrantów należy dokonać płukania i próby szczelności całej instalacji hydrantowej. Po wykonaniu wszystkich robót montażowych ściany w miejscu montażu hydrantów doprowadzić do stanu pierwotnego.

ROBOTY  ELEKTRYCZNE

Wykonać zasilanie rozdzielnicy p.poż. RP sprzed wyłącznika PWP. Z rozdzielnicy wykonać zasilenie zestawu hydroforowego, którego praca musi zostać zapewniona podczas zadziałania wyłącznika PWP.  Zasilanie zasilacza buforowego wykonać z układu zasilającego zestaw hydroforowy.

Do zasilania zestawu hydroforowego należy zastosować zespół kablowy E90 z przewodem NHXH-J FE180/E90 5x2,5 0,6/1kV mocowanym na certyfikowanych uchwytach lub w certyfikowanych rurach stalowych.

Elektryczno – mechaniczny układ odcięcia wody użytkowej zależy wykonać w taki sposób że przy przepływie wody przez instalację hydrantową nastąpi odcięcie wody użytkowej poprzez zamknięcie elektrozaworu na wodzie użytkowej na tzw przerwę prądową. W związku z powyższym instalacja elektryczna zasilająca zwór odcinający nie musi być wykonana jako PH 90.

Wszystkie przejścia kabli, tras kablowych, korytek, rur  przez ściany stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe należy uszczelnić ogniowo do odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa oddzielenia.

Zastosować wyłącznie elementy systemowe posiadające odpowiednie certyfikaty, świadectwa legalizacji oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty sanitarne i elektryczne wykonać zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami Norma PN-EN 671-1:2012. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część I. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –

CPV  45410000-4 TYNKOWANIE

# SST-07.00 Sucha zabudowa GKF do wymaganej odporności ogniowej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitu podwieszanego pod stropami z płyt gipsowo-kartonowych w celu osiągnięcia wymaganej odporności ogniowej REI 60, oddzielenia pomieszczeń na poddaszu w tym klatki schodowej od palnej konstrukcji dachu w systemie płyt gipsowo-kartonowych w celu osiągnięcia wymaganej odporności ogniowej EI60 oraz zabudowa palnej konstrukcji przekrycia dachu na strychu (poddaszu nieużytkowym) w systemie płyt gipsowo-kartonowych w celu osiągnięcia wymaganej odporności ogniowej EI30.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót budowlanych

Zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego w przedmiotowym budynku należy wykonać suchą zabudowę pod drewnianymi stropami w celu osiągnięcia wymaganej odporności ogniowej REI 60 z działaniem ognia od dołu.

Należy również dokonać oddzielenia pomieszczeń na poddaszu w tym klatki schodowej od palnej konstrukcji drewnianej dachu w systemie GKF do odporności ogniowej EI60.

Ostatnim elementem wymagającym wykonania suchej zabudowy jest wydzielenie strychu (poddasza nie użytkowego) od przekrycia  dachu w celu osiągniecia odporności ogniowej EI30

Wykonanie ścianki pomiędzy otworem w stropie nad klatką schodową do okien oddymiających

Zabezpieczenie odkrytych elementów drewnianych konstrukcyjnych do stopnia NRO

2. MATERIAŁY

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptacje inwestora  przed wbudowaniem.

2.1 Wymagania materiałowe

Do zabudowy stropów należy zastosować system oparty o dwie płyty GKF 15 mm lub 3 płyty GKF 12,5 mm.

Do wydzielenia pomieszczeń na poddaszu należy zastosować system oparty o dwie płyty GKF 15 mm.

Do zabudowy strychu należy zastosować system oparty o jedną płytę GKF 15 mm

Na rynku polskim jest co najmniej trzech wiodących producentów w/w rozwiązań.

Każdy system suchej zabudowy stropu, dachu  składa się miedzy innymi:

- Okładzina (płyta GKF ilość i grubość w zależności od systemu)

- Profile główne

- Profile nośne

- Łącznik krzyżowy do CD

- Profile obwodowe

- Wieszak

- Blachowkręt do montażu wieszaka do profila CD 60x27

- Łącznik do montażu wieszaka

- Taśma akustyczna

- Wkręt do montażu okładziny

- Łącznik do montażu profili obwodowych

- Masa szpachlowa do spoinowania

- Taśma spoinowa

Ściankę EI 60 należy wykonać w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych  2 x 12,5 m zgodnie z wybraną klasyfikacją ogniową

Do wykonania zabezpieczenia drewna konstrukcyjnego należy zastosować środek solny o możliwośći osignięcia przez drewno stopnia NRO

3. SPRZĘT

3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu .

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania jak w specyfikacji „ Ogólne wymagania „

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość zastosowanych materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami  ST i poleceniami inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

5.2 Roboty montażowe

Przed przystąpieniem do prac przy zabudowie należy zdemontować wszystkie punkty świetlne i w razie konieczności przedłużyć przewody poprzez zastosowanie puszki instalacyjnej z której należy wyprowadzić odcinek przewodu którego długość będzie wystarczająca do ponownego podłączenia punktów świetlnych po wykonaniu zabudowy stropów.

Zabudowa stropów drewnianych do odporności ogniowej REI60

Suchą zabudowę stropów należy wykonać zgodnie z dobraną przez wykonawcę i zatwierdzoną przez inwestora  klasyfikacją ogniową na odporność REI 60 jednego z producentów. Preferowana jest zabudowa o jak najmniejszym ciężarze własnym. W pomieszczeniach mokrych tj. łazienkach należy zastosować płytę impregnowaną (dedykowaną do takich pomieszczeń). Po wykonaniu prac należy nowopowstały sufit pomalować farbą lateksową na kolor biały wraz z 5 cm obwódką na ścianach. Ponadto zdemontowane punkty świetlne należy ponownie zamontować w te same miejsca. W miejscach przejścia przewodu elektrycznego przez przegrodę ppoż należy uzupełnić masą przeciwpożarową.

Oddzielnie przegrodą EI 60 pomieszczeń na poddaszu w tym klatki schodowej od palnej konstrukcji dachu

Po demontażu istniejącej zabudowy i odsłonięciu elementów drewnianych należy wykonać zabezpieczenia drewna do stopnia NRO poprzez zastosowanie środków solnych posiadających dopuszczenie na rynek polski

Suchą zabudowę skosów w pomieszczeniach na poddaszu  należy wykonać zgodnie z dobraną przez wykonawcę i zatwierdzoną przez inwestora  klasyfikacją ogniową na odporność ogniową  EI 60 jednego z producentów. Preferowana jest zabudowa o jak najmniejszym ciężarze własnym. Po wykonaniu prac należy nowopowstałą zabudowę  pomalować farbą lateksową na kolor biały wraz z 5 cm obwódką na ścianach.

Oddzielnie przegrodą EI 30 strychu od przekrycia dachu.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do stopnia NRO poprzez zastosowanie środków solnych posiadających dopuszczenie na rynek polski

Suchą zabudowę skosów (przekrycia dachu) na strychu (poddaszu nie użytkowym) należy wykonać zgodnie z dobraną przez wykonawcę i zatwierdzoną przez inwestora  klasyfikacją ogniową na odporność EI 30 jednego z producentów. Preferowana jest zabudowa o jak najmniejszym ciężarze własnym. Po wykonaniu prac należy nowopowstałą zabudowę pomalować farbą lateksową na kolor biały wraz z 5 cm obwódką na ścianach.

Wydzielenie tunelu z stropu klatki schodowej do okien oddymiających w dachu ścianą o odporności ogniowej EI60

Po wykonaniu prac związanych z wykonaniem otworu w stropie klatki schodowej na poddaszu i zamontowaniu okien oddymiających w dachu należy wykonać tzw. tunel odprowadzający dym z klatki schodowej do okien oddymiających. Należy go wydzielić od poddasza nie użytkowego (strychu) ścianką o odporności ogniowej EI 60. Ściankę tą należy wykonać z płyt GKF zgodnie z dobraną przez wykonawcę i zatwierdzoną przez inwestora  klasyfikacją ogniową na odporność EI 60 jednego z producentów. Po wykonaniu prac należy nowopowstałą zabudowę  pomalować farbą lateksową na kolor biały

6. KONTROLA JAKOŚCI

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami dobranej przez wykonawcę i zatwierdzoną klasyfikację ogniową dotyczącą zabudowy stropów drewnianych, skosów w pomieszczeniach na poddaszu, oddzielenia przekrycia na strychu oraz ścianki w tunelu odprowadzającym dym i gazy pożarowe do klapy oddymiającej.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –

CPV  45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

# SST-08.00 zabezpieczenie elementów stalowych do wymaganej odporności ogniowej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu zabezpieczenia konstrukcji stalowej stropu nad pomieszczeniem hydroforowni do odporności ogniowej REI 120

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót budowlanych

Zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego w przedmiotowym budynku strop nad nowoprojektowanym pomieszczeniem hydroforowni musi spełniać wymagania odporności ogniowej REI120. Do osiągnięcia wymaganej odporności ogniowej jest niezbędne zabezpieczenie odsłoniętych elementów stalowych konstrukcyjnych stropu tj. stopki dwu teownika. Stopkę należy oczyścić z istniejącego tynku metodą ścierną do stopnia Sa 2,5  i zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego należy elementy stalowe zabezpieczyć poprzez malowanie do odporności ogniowej R120. Całość zabezpieczyć farbą nawierzchniową

2. MATERIAŁY

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptacje inwestora  przed wbudowaniem.

2.1 Wymagania materiałowe

Wszystkie użyte farby tj. podkładowa (antykorozyjna), przeciwpożarowa (pęczniejąca) oraz nawierzchniowa powinny stanowić jeden system do zabezpieczenia konstrukcji stalowej do wymaganej odporności ogniowej R120 potwierdzony Krajową Oceną Techniczną

3. SPRZĘT

3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu .

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania jak w specyfikacji „ Ogólne wymagania „

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość zastosowanych materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami  ST i poleceniami inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

5.2 Roboty montażowe

Należy oczyścić stopkę dwuteownika do stopnia Sa 2,5 (na powierzchni nie ma zanieczyszczeń poza pojedynczymi plamkami) a następnie zgodnie z dobranym systemem zabezpieczyć w/w elementy stalowe poprzez malowanie do stopnia odporności ogniowej R120

6. KONTROLA JAKOŚCI

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami dobranej przez wykonawcę i zatwierdzoną Krajową Oceną Techniczną.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót.